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Anlagenbuch / Logbuch für Kälteanlagen
Aufzeichnungen gemäß Art. 7 der F-Gase-Verordnung (EU) 2024/573 – je Anlage ein Anlagenbuch führen.
1. Anlagen-Stammdaten
	Betreiber (Name, Anschrift)
	

	Anlagen-Standort
	

	Anlagen-Nr. / Bezeichnung
	

	Anlagentyp (z. B. Kaltwassersatz, VRF, Kühlzelle)
	

	Kältemittel (z. B. R-410A)
	

	GWP-Wert
	

	Füllmenge (kg)
	

	CO₂-Äquivalent (t) = kg × GWP ÷ 1.000
	

	Prüfintervall Dichtheitskontrolle
	

	Leckage-Erkennungssystem vorhanden?  ja / nein
	

	Errichtet am / durch (Fachbetrieb, Zertifikat-Nr.)
	


2. Pflichten auf einen Blick
• Aufzeichnungspflicht: Für Anlagen mit Dichtheitskontrollpflicht sind Menge und Typ des Kältemittels, zugefügte und rückgewonnene Mengen (inkl. Herkunft: neu, recycelt oder aufgearbeitet), Ergebnisse der Dichtheitskontrollen, Leckage-Ursachen und die Identität des ausführenden zertifizierten Unternehmens/Personals zu dokumentieren.
• Prüfintervalle nach CO₂-Äquivalent: ab 5 t CO₂e alle 12 Monate, ab 50 t alle 6 Monate, ab 500 t alle 3 Monate. Mit fest installiertem Leckage-Erkennungssystem verdoppeln sich die Intervalle (24/12/6 Monate).
• Aufbewahrung: mindestens 5 Jahre – durch Betreiber UND ausführenden Fachbetrieb. Auf Verlangen der Behörde vorzulegen.
• Nach einer reparierten Leckage: Nachkontrolle innerhalb eines Monats durch zertifiziertes Personal.
Diese Vorlage ersetzt keine Rechtsberatung. Maßgeblich ist der Verordnungstext der VO (EU) 2024/573. Kostenlose Vorlage von KlimaCraft – www.klimacraft.de

3. Einträge (chronologisch) — Anlage: ______________________________
	Datum
	Tätigkeit*
	Menge zugefügt (kg)
	Menge entnommen (kg)
	Herkunft: neu / recycelt / aufgearbeitet
	Ergebnis Dichtheitskontrolle (dicht / Leckage)
	Leckage: Ursache & Reparatur, Nachkontrolle am
	Fachbetrieb / Techniker + Zertifikat-Nr.
	Unterschrift
	Bemerkung

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* Tätigkeit: Installation · Wartung/Instandhaltung · Reparatur · Dichtheitskontrolle · Rückgewinnung · Stilllegung.  Bei Bedarf Seite kopieren. — KlimaCraft · www.klimacraft.de
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